## Copertina
FOGLI DI CALCOLO EXCEL PER LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI UN IMPIANTO MINI IDROELETTRICO
FRANCESCO PASTA

## Valutazione risorsa idrica
VALUTAZIONE DELLA RISORSA IDRICA
INSERIMENTO DELLA CURVA DELLE DURATE:
DURATA % | PORTATA [m3/s]
0% | 4.6
5% | 3.35
10% | 2.75
15% | 2.4
20% | 2.25
25% | 2.125
30% | 2
35% | 1.9
40% | 1.78
45% | 1.68
50% | 1.58
55% | 1.48
60% | 1.37
65% | 1.26
70% | 1.15
75% | 1.03
80% | 0.9
85% | 0.71
90% | 0.5
95% | 0.4
100% | 0.15
PORTATA MEDIA Qm [m3/s] |  | 1.6495
CALCOLO DEFLUSSO MINIMO VITALE DMV:
INSERIMENTO DEL DMV: |  |  | % DI Qm |  |  | INSERIMENTO DIRETTO |  |  |  | Q347 | 1
|  | % | 10 |  |  | 0.1685
|  |  |  | DEFLUSSO MINIMO VITALE DMV [m3/s] |  |  |  | 0.16495
CALCOLO PORTATE NETTE:
DURATA % | QLORDA [m3/s] | DMV [m3/s] | QNET [m3/s]
0% | 4.6 | 0.16495 | 4.435
5% | 3.35 | 0.16495 | 3.185
10% | 2.75 | 0.16495 | 2.585
15% | 2.4 | 0.16495 | 2.235
20% | 2.25 | 0.16495 | 2.085
25% | 2.125 | 0.16495 | 1.9601
30% | 2 | 0.16495 | 1.8351
35% | 1.9 | 0.16495 | 1.735
40% | 1.78 | 0.16495 | 1.6151
45% | 1.68 | 0.16495 | 1.5151
50% | 1.58 | 0.16495 | 1.4151
55% | 1.48 | 0.16495 | 1.3151
60% | 1.37 | 0.16495 | 1.2051
65% | 1.26 | 0.16495 | 1.0951
70% | 1.15 | 0.16495 | 0.98505
75% | 1.03 | 0.16495 | 0.86505
80% | 0.9 | 0.16495 | 0.73505
85% | 0.71 | 0.16495 | 0.54505
90% | 0.5 | 0.16495 | 0.33505
95% | 0.4 | 0.16495 | 0.23505
100% | 0.15 | 0.15 | 0
CALCOLO PORTATA DI PROGETTO QP :
INSERIMENTO DELLA QP: |  |  | DIRETTO |  |  | DA DURATA |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 2.235 |  | 4
|  |  |  | PORTATA DI PROGETTO QP [m3/s] |  |  |  | 2.235
CALCOLO PORTATA DERIVATA QD :
DURATA % | QNETTA [m3/s] | QDER [m3/s]
0% | 4.435 | 2.235
5% | 3.185 | 2.235
10% | 2.585 | 2.235
15% | 2.235 | 2.235
20% | 2.085 | 2.085
25% | 1.9601 | 1.9601
30% | 1.8351 | 1.8351
35% | 1.735 | 1.735
40% | 1.6151 | 1.6151
45% | 1.5151 | 1.5151
50% | 1.4151 | 1.4151
55% | 1.3151 | 1.3151
60% | 1.2051 | 1.2051
65% | 1.0951 | 1.0951
70% | 0.98505 | 0.98505
75% | 0.86505 | 0.86505
80% | 0.73505 | 0.73505
85% | 0.54505 | 0.54505
90% | 0.33505 | 0.33505
95% | 0.23505 | 0.23505
100% | 0 | 0
[9 empty] | T | 31536000
VOLUME TOTALE DERIVABILE [m3] |  | 46828555.38 | [6 empty] | n | 20
VOLUME DERIVATO [m3] |  | 43044235.38 | [6 empty] | h | 1576800
PERC. VOLUME DERIVATO [%] |  | 91.92%
PORTATE DERIVATA MEDIA [m3/s] |  | 1.3649
CURVE DI UTILIZZAZIONE:
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE DEL CORSO D'ACQUA |  |  |  | 0.91919 |  |  |  | COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO |  |  | 0.61069
Qder0 | Qder0,5 | Qder1 | Qder1,5 | Qder2 | Qder2,5 | Qder3 | Qder3,5 | Eder4 | Qder4,5 | Qder5
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.435 | 4.435
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8351 | 1.8351
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151 | 1.6151
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5151 | 1.5151
0 | 0.5 | 1 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151 | 1.4151
0 | 0.5 | 1 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151 | 1.3151
0 | 0.5 | 1 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2051
0 | 0.5 | 1 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0951
0 | 0.5 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505 | 0.98505
0 | 0.5 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505
0 | 0.5 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505 | 0.73505
0 | 0.5 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505 | 0.54505
0 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505 | 0.33505
0 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505
0 | 14510620.26 | 26936119.62 | 36050338.98 | 41427621.18 | 43903354.86 | 45220061.7 | 45906048.54 | 46300248.54 | 46643241.96 | 46643241.96
0 | 15768000 | 31536000 | 47304000 | 63072000 | 78840000 | 94608000 | 110376000 | 126144000 | 139863736.8 | 139863736.8
Coef. Utilizzazione del corso d'acqua
0 | 0.30987 | 0.57521 | 0.76984 | 0.88467 | 0.93753 | 0.96565 | 0.9803 | 0.98872 | 0.99604 | 0.99604
Coef. Utilizzazione dell'impianto
1 | 0.92026 | 0.85414 | 0.7621 | 0.65683 | 0.55687 | 0.47797 | 0.41591 | 0.36704 | 0.33349 | 0.33349
Portata di progetto | Coef. Utilizzazione del corso d'acqua | Coef. Utilizzazione dell'impianto | QP
0 | 0 | 1 | 2.235
0.5 | 0.30987 | 0.92026 | 2.235
1 | 0.57521 | 0.85414 | 2.235
1.5 | 0.76984 | 0.7621
2 | 0.88467 | 0.65683
2.5 | 0.93753 | 0.55687
3 | 0.96565 | 0.47797
3.5 | 0.9803 | 0.41591
4 | 0.98872 | 0.36704
4.5 | 0.99604 | 0.33349
5 | 0.99604 | 0.33349

## Valutazione del salto
VALUTAZIONE DEL SALTO DISPONIBILE
PORTATA DI PROGETTO |  | QP | 2.235 | [m3/s]
SALTO LORDO |  | HL | 100 | [m]
STIMA DEL SALTO NETTO HN:
Coeff. Di Manning n |  | 0.0125 | [m-1/3s]
Lunghezza condotta L |  | 150 | [m]
Velocità in condotta v |  | 5 | [m/s] |  | Velocità effettiva | 4.4465 | [m/s]
Diametro condotta D |  | 0.75442 | [m] |  | Diametro di commercio | 0.8 | [m]
PERDITE CONTINUE ∆hcon |  |  | 3.9602 | [m]
| % |  | 3.96%
Coefficiente Di perdita α |  | 0.5
PERDITE LOCALIZZATE ∆hloc |  |  | 0.50386 | [m]
|  | % | 0.5039%
|  |  | SALTO NETTO Hn |  |  | 95.5359 | [m]
PORTATA DERIVATA MED |  | 1.3649 |  | DIAMETRO | 0.58955
PERDITE CONTINUE |  | 7.5221 |  | SALTO NETTO | 91.9741

## Scelta della turbina
SCELTA DELLA TURBINA
SALTO NETTO Hn |  | 95.5359 | [m]
PORTATA DI PROGETTO Qp |  | 2.235 | [m3/s]
VELOCITA' DI ROTAZIONE n |  | 1500 | [rpm]
CRITERIO DEL CAMPO DI FUNZIONAMENTO:
CRITERIO DEL NUMERO DI GIRI SPECIFICO ns:
POTENZA IDRAULICA |  | 2088420.7474 | [W] | 2088.4207 | [kW]
NUMERO DI GIRI SPECIFICO DEL SITO ns |  |  |  | 229.5049 |  | FRANCIS
SCELTA DELLA TURBINA:
Q/Qp | PELTON | CROSSFLOW | FRANCIS | KAPLAN | ALTRO
0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5% | 16% | 0% | 0% | 0%
10% | 46% | 60% | 8% | 0%
15% | 64% | 75% | 22% | 8%
20% | 76% | 82% | 34% | 42%
25% | 82% | 85% | 44% | 63%
30% | 85% | 87% | 54% | 76%
35% | 87% | 87% | 62% | 84%
40% | 87% | 88% | 70% | 88%
45% | 88% | 87% | 76% | 90%
50% | 88% | 86% | 81% | 91%
55% | 88% | 86% | 85% | 91%
60% | 88% | 85% | 88% | 91%
65% | 88% | 84% | 90% | 91%
70% | 88% | 84% | 91% | 91%
75% | 88% | 83% | 92% | 91%
80% | 88% | 83% | 92% | 91%
85% | 88% | 83% | 92% | 91%
90% | 88% | 83% | 91% | 91%
95% | 87% | 82% | 90% | 91%
100% | 86% | 82% | 88% | 91%
%QP | Q [m3/s] | η |  |  | SCELTA TIPO DI TURBINA |  | FRANCIS
0% | 0 | 0%
5% | 0.11175 | 0%
10% | 0.2235 | 8%
15% | 0.33526 | 22%
20% | 0.44701 | 34%
25% | 0.55876 | 44%
30% | 0.67051 | 54%
35% | 0.78227 | 62%
40% | 0.89402 | 70%
45% | 1.0058 | 76%
50% | 1.1175 | 81%
55% | 1.2293 | 85%
60% | 1.341 | 88%
65% | 1.4528 | 90%
70% | 1.5645 | 91%
75% | 1.6763 | 92%
80% | 1.788 | 92%
85% | 1.8998 | 92%
90% | 2.0115 | 91%
95% | 2.1233 | 90%
100% | 2.2351 | 88%
MASSIMA EFFICIENZA TURBINA ηMAX |  |  |  | 92%
[8 empty] | Qm/Qp | 61.07%
EFFICIENZA ALLA PORTATA QP |  |  |  | 88%
[8 empty] | BEFORE | 60% | 88%
EFFICIENZA ALLA PORTATA Qmed_der |  |  |  | 88.43% |  |  |  | AFTER | 65% | 90%
PORTATA MINIMA TURBINABILE QMIN |  |  |  | 0.89402 | [m3/s] | 40% | Q/QMIN | 88.43%
|  |  |  | Qd/Qp | x | y |  |  | Qd/Qp | RENDIMENTO
|  |  |  | 100% | 95% | 90% | 88% |  | 100% | 88%
[5 empty] | 100% | 88% |  |  | 100% | 88%
[9 empty] | 100% | 88%
|  |  |  | 100% | 95% | 90% | 88% |  | 100% | 90.34%
[5 empty] | 100% | 88% |  |  | 93.29% | 91.46%
[9 empty] | 87.7% | 92%
|  |  |  | 100% | 95% | 90% | 88% |  | 82.1% | 92%
[5 empty] | 100% | 88% |  |  | 77.63% | 91.45%
[9 empty] | 72.26% | 90.56%
|  |  |  | 100% | 95% | 90% | 88% |  | 67.79% | 89.32%
[5 empty] | 100% | 88% |  |  | 63.31% | 87.3%
[9 empty] | 58.84% | 84.13%
|  |  |  | 93.29% | 90% | 91% | 90.34% |  | 53.92% | 79.99%
[5 empty] | 95% | 90% |  |  | 48.99% | 74.89%
[9 empty] | 44.07% | 67.93%
|  |  |  | 87.7% | 85% | 92% | 91.46% |  | 38.7% | 58.62%
[5 empty] | 90% | 91% |  |  | 32.89% | 42.77%
[9 empty] | 24.39% | 21.97%
|  |  |  | 82.1% | 80% | 92% | 92% |  | 14.99% | 9.446%
[5 empty] | 85% | 92% |  |  | 10.52% | 0%
|  |  |  | 77.63% | 75% | 92% | 92%
[5 empty] | 80% | 92%
|  |  |  | 72.26% | 70% | 91% | 91.45%
[5 empty] | 75% | 92%
|  |  |  | 67.79% | 65% | 90% | 90.56%
[5 empty] | 70% | 91%
|  |  |  | 63.31% | 60% | 88% | 89.32%
[5 empty] | 65% | 90%
|  |  |  | 58.84% | 55% | 85% | 87.3%
[5 empty] | 60% | 88%
|  |  |  | 53.92% | 50% | 81% | 84.13%
[5 empty] | 55% | 85%
|  |  |  | 48.99% | 45% | 76% | 79.99%
[5 empty] | 50% | 81%
|  |  |  | 44.07% | 40% | 70% | 74.89%
[5 empty] | 45% | 76%
|  |  |  | 38.7% | 35% | 62% | 67.93%
[5 empty] | 40% | 70%
|  |  |  | 32.89% | 30% | 54% | 58.62%
[5 empty] | 35% | 62%
|  |  |  | 24.39% | 20% | 34% | 42.77%
[5 empty] | 25% | 44%
|  |  |  | 14.99% | 10% | 8% | 21.97%
[5 empty] | 15% | 22%
|  |  |  | 10.52% | 10% | 8% | 9.446%
[5 empty] | 15% | 22%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 5% | 0%

## Valutazione Potenziale
VALUTAZIONE DEL POTENZIALE
Efficienza turbina alla portata QP |  |  |  | 88%
Efficienza turbina alla portata QDERMED |  |  |  | 88.43%
Efficienza del generatore ηgen |  |  |  | 97% |  |  |  | T | 8760
Efficienza del trasformatore ηtra |  |  |  | 98% |  |  |  | n | 20
Efficienza del moltiplicatore di giri ηmol |  |  |  | 100% |  |  |  | h | 438
Percentuale di fermo dell'impianto. f |  |  |  | 5%
POTENZA DELL'IMPIANTO: | [6 empty] | PRODUCIBILITA' ANNUA DELL'IMPIANTO:
POTENZA MASSIMA DELL'IMPIANTO |  |  |  | 1843.3403 | [kW] |  | Giorni di funzionamento dell'impianto |  | 346.75 | [giorni]
POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO |  |  |  | 1659.0063 | [kW] |  | PRODUZIONE ANNUA DI ENERGIA Eannua |  |  |  | 7338.1368 | [MWh]
POTENZA MEDIA DELL'IMPIANTO |  |  |  | 1089.0072 | [kW]
DURATA % | QNETTA | Q der | Pt | Eclasse | QDER/QP | ηDER
0% | 4.435 | 2.235 | 1837.8103 | 673.3723 | 100% | 88%
5% | 3.185 | 2.235 | 1837.8103 | 673.3723 | 100% | 88%
10% | 2.585 | 2.235 | 1837.8103 | 682.3337 | 100% | 88%
15% | 2.235 | 2.235 | 1837.8103 | 684.9933 | 100% | 90.34%
20% | 2.085 | 2.085 | 1781.8954 | 662.0473 | 93.29% | 91.46%
25% | 1.9601 | 1.9601 | 1684.945 | 624.8439 | 87.7% | 92%
30% | 1.8351 | 1.8351 | 1577.4895 | 584.3519 | 82.1% | 92%
35% | 1.735 | 1.735 | 1482.6413 | 539.801 | 77.63% | 91.45%
40% | 1.6151 | 1.6151 | 1366.5945 | 492.6527 | 72.26% | 90.56%
45% | 1.5151 | 1.5151 | 1264.5306 | 444.7135 | 67.79% | 89.32%
50% | 1.4151 | 1.4151 | 1154.3288 | 390.4687 | 63.31% | 87.3%
55% | 1.3151 | 1.3151 | 1033.8046 | 330.4985 | 58.84% | 84.13%
60% | 1.2051 | 1.2051 | 900.732 | 268.7477 | 53.92% | 79.99%
65% | 1.0951 | 1.0951 | 766.2553 | 206.8491 | 48.99% | 74.89%
70% | 0.98505 | 0.98505 | 625.21 | 144.7676 | 44.07% | 67.93%
75% | 0.86505 | 0.86505 | 473.8236 | 81.0129 | 38.7% | 58.62%
80% | 0.73505 | 0.73505 | 293.7764 | 27.3416 | 32.89% | 42.77%
85% | 0.54505 | 0.54505 | 111.9119 | 4.6274 | 24.39% | 21.97%
90% | 0.33505 | 0.33505 | 29.5735 | 0.29079 | 14.99% | 9.446%
95% | 0.23505 | 0.23505 | 0 | 0 | 10.52% | 0%
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Stima dell'investimento
STIMA DELL'INVESTIMENTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SALTO NETTO Hn |  | 95.5359 | [m] |  |  |  | FORMULE RSE
POTENZA IDRAULICA SITO |  | 2088.4207 | [kW] |  |  |  | VALUTAZIONE SEMPLICE OTTIMISTICA
TIPOLOGIA TURBINA |  | FRANCIS |  |  |  |  | VALUTAZIONE SEMPLICE PESSIMISTICA
STIMA COSTI DI INVESTIMENTO PER EQUIPAGGIAMENTO ELETTROMECCANICO:
COSTO EQUIPAGGIAMENTO ELETTROMECCANICO |  |  |  |  | [€/kW] | 198.7883 |  | 415153.5266
PELTON | 301.9513
CROSSFLOW | 246.9513
FRANCIS | 198.7883
KAPLAN | 228.7306
STIMA COSTO DI INVESTIMENTO INIZIALE |  |  |  |  | FORMULE RSE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
| CATEGORIA |  | MISURA | QUANTITA' | € UNITARIO € | € PARZIALE € | € TOTALE €
STRUTTURA DI DERIVAZIONE E GRIGLIA
Scavo terreno sciolto |  |  | m3 | 50 | 7 | 350
Scavo roccia |  |  | m3 | 30 | 18 | 540
Calcestruzzo debolmente armato |  |  | m3 | 25 | 85 | 2125
Cemento armato |  |  | m3 | 5 | 130 | 650
Casseri |  |  | m2 | 10 | 26 | 260
Gabbioni |  |  | m3 | 20 | 50 | 1000
Griglia |  |  |  |  | 10000 | 10000
Parti metalliche |  |  | kg | 1000 | 1.35 | 1350
| TOTALE | [5 empty] | 16275
OPERE DI CONVOGLIAMENTO
Scavo terreno sciolto |  |  | m3 | 100 | 7 | 700
Scavo roccia |  |  | m3 | 20 | 18 | 360
Scavo roccia in trincea |  |  | m3 | 10 | 25 | 250
Canale in c.a. |  |  | m | 1100 | 240 | 264000
Attraversamenti |  |  | n° | 1 | 5000 | 5000
Vasca di carico |  |  | m3 | 100 | 70 | 7000
| TOTALE | [5 empty] | 277310
CONDOTTA FORZATA
Tubazione |  |  | kg | 10000 | 2.7 | 27000
Protezione superficie esterna |  |  | m2 | 150 | 40 | 6000
Scavi e rinterri |  |  | m3 | 50 | 35 | 1750
Selle |  |  | n° | 10 | 275 | 2750
Blocchi di ancoraggio |  |  | m3 | 100 | 55 | 5500
Pozzetto piezometrico |  |  | n° | 4 | 2000 | 8000
Pezzi speciali (giunti, attraversamenti…) |  |  | % |  | 10% | 5100
| TOTALE | [5 empty] | 56100
CENTRALE E MACCHINE
Scavo |  |  | m3 | 50 | 7 | 350
Edificio |  |  | m2 | 50 | 1500 | 75000
Macchinario |  |  | kW | 1843.3403 | 650 | 1198171.1811
Impianti elettrici e linea |  |  |  |  | 180000 | 180000
Canali di restituzione |  |  | m | 250 | 100 | 25000
| TOTALE | [5 empty] | 1478521.1811
ACCESSI
Accessi a derivazione e centrale |  |  | m | 800 | 145 | 116000
TOTALE
TOTALE LAVORI E FORNITURE | [6 empty] | 1828206.1811
VARIE E IMPREVISTI (% lavori e forniture) |  |  | % |  | 10% | 182820.6181
| SUBTOTALE | [5 empty] | 2011026.7992
IVA |  |  | % |  | 20% | 402205.3598
| COSTO TOTALE | [5 empty] | 2413232.159
FORMULE RSE
PORTATA DI PROGETTO Qp |  | 2.235 | [m3/s]
DIAMETRO CONDOTTA D |  | 0.8 | [m]
LUNGHEZZA CONDOTTA L |  | 150 | [m]
LUNGHEZZA CANALE LCA |  | 2000 | [m]
FUNZIONI DI COSTO PER LE OPERE DI PRESA |  |  |  | PARAMETRI
|  |  |  | a | 2e-06
|  |  |  | b | 84238
| CP[€] = a*QP2[m3/s]2 + b*QP[m3/s] + c |  |  | c | 81318
|  |  |  | QP | 2.235
|  |  |  | CP | 269594.1419
FUNZIONI DI COSTO AL METRO PER IL CANALE |  |  |  | PARAMETRI
|  |  |  | a | -2.52
|  |  |  | b | 65.16
| CCA[€/m] = a*QP2[m3/s]2 + b*QP[m3/s] + c |  |  | c | 254.26
|  |  |  | QP | 2.235
|  |  |  | L | 2000
|  |  |  | CCA | 774614.6555
FUNZIONI DI COSTO AL METRO PER CONDOTTA FORZATA |  |  |  | PARAMETRI
|  |  |  | a | 691.56
|  |  |  | b | 447.29
| CCF[€/m] = a*D2[m]2 + b*D[m] + c |  |  | c | 55.39
|  |  |  | D | 0.8
|  |  |  | L | 150
|  |  |  | CCF | 128373.06
FUNZIONI DI COSTO PER LA CENTRALE (TURBINA) |  |  |  | PARAMETRI
|  |  |  | a | 0.0024
|  |  |  | b | 782.52
| CCE[€] = a*P2[kW]2 + b*P[kW] + c |  |  | c | 261362
|  |  |  | P | 1659.0063
|  |  |  | CCE | 1566173.0955
| COSTO TOTALE |  |  |  | 2738754.9529
VALUTAZIONE SEMPLICE OTTIMISTICA
POTENZA IDRAULICA PMAX |  | 1.8433 | [MW}
SALTO NETTO Hn |  | 95.5359 | [m]
COSTO INVESTIMENTO INIZIALE CI |  |  | 3605.4446 | [M€/MW] |  | 3605444.6167
COSTI ESERCIZIO E MANUTENZIONE CO&M |  |  | 52.5126 | [M€/MW] | 52512.5912
VALUTAZIONE SEMPLICE PESSIMISTICA
POTENZA IDRAULICA PMAX |  | 1.8433 | [MW}
SALTO NETTO Hn |  | 95.5359 | [m]
COSTO INVESTIMENTO INIZIALE CI |  |  | 3766.8866 | [M€/MW] |  | 3766886.612
COSTI ESERCIZIO E MANUTENZIONE CO&M |  |  | 135.3324 | [M€/MW] | 135332.4494
| COSTO INVESTIMENTO INIZIALE CC | [5 empty] | 2738754.9529

## Analisi Finanziaria
ANALISI FINANZIARIA
COSTI ANNUI:
Costo di Investimento Iniziale CC |  |  | 2738754.9529 | [€]
Potenza Nominale impianto PNOM |  |  | 1659.0063 | [kW]
Percentuale Costi di Manutenzione CMAN% |  |  | 3% | [%]
Parametro Tasse e Canoni Fisso CFISSO |  |  | 138 | [€] (2018)
Parametro Tasse e Canoni CTAX |  |  | 37 | [€/kW] (2018)
COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE C1 |  |  | 82162.6486 | [€/anno]
TASSE E CANONI C2 |  |  | 61521.2313 | [€/anno]
COSTI ANNUI TOTALI |  |  | 143683.8799 | [€/anno]
BENEFICI ANNUI:
Producibilità Annua |  |  | 7338.1368 | [MWh]
Prezzo Minimo Garantito PMG |  |  | 58.1 | [€/MWh] | 0.0581 | [€/kWh]
INSERIMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ENERGIA pCE :
| INSERIMENTO DIRETTO |  |  |  | PREZZO MINIMO GARANTITO |  |  | 1
| p_ce | 0.09
PREZZO DI CESSIONE DELL'ENERGIA pCE |  |  | 0.09 | [€/kWh]
| BENEFICI ANNUI TOTALI |  | 660432.3093 | [€/anno]
ANALISI FINANAZIARIA:
COSTI ANNUI TOTALI C |  |  | 143683.8799
BENEFICI ANNUI TOTALI. B |  |  | 660432.3093
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE i |  |  | 5%
VITA DI PROGETTO IMPIANTO n |  |  | 30 | [anni]
COSTI E RICAVI ANNO 0 |  | -2738754.9529
COSTI E RICAVI ANNO J≠0 |  | 516748.4294
ANNI | COSTI | RICAVI
0 | -2738754.9529 | 0 | 2738754.9529 | 0
1 | -143683.8799 | 660432.3093 | 136841.7903 | 6988701.6854
2 | -143683.8799 | 660432.3093 | 130325.5146 | 6655906.3671
3 | -143683.8799 | 660432.3093 | 124119.5377 | 6338958.4448
4 | -143683.8799 | 660432.3093 | 118209.0836 | 6037103.2808
5 | -143683.8799 | 660432.3093 | 112580.0796 | 5749622.1722
6 | -143683.8799 | 660432.3093 | 107219.1234 | 5475830.6402
7 | -143683.8799 | 660432.3093 | 102113.4509 | 5215076.8002
8 | -143683.8799 | 660432.3093 | 97250.9056 | 4966739.8097
9 | -143683.8799 | 660432.3093 | 92619.9101 | 4730228.3902
10 | -143683.8799 | 660432.3093 | 88209.4382 | 4504979.4192
11 | -143683.8799 | 660432.3093 | 84008.9887 | 4290456.5897
12 | -143683.8799 | 660432.3093 | 80008.5607 | 4086149.1331
13 | -143683.8799 | 660432.3093 | 76198.6292 | 3891570.6029
14 | -143683.8799 | 660432.3093 | 72570.1231 | 3706257.7171
15 | -143683.8799 | 660432.3093 | 69114.4029 | 3529769.2544
16 | -143683.8799 | 660432.3093 | 65823.2409 | 3361685.0042
17 | -143683.8799 | 660432.3093 | 62688.8008 | 3201604.7659
18 | -143683.8799 | 660432.3093 | 59703.6199 | 3049147.3961
19 | -143683.8799 | 660432.3093 | 56860.5903 | 2903949.901
20 | -143683.8799 | 660432.3093 | 54152.9432 | 2765666.5724
21 | -143683.8799 | 660432.3093 | 51574.2316 | 2633968.1642
22 | -143683.8799 | 660432.3093 | 49118.3158 | 2508541.1087
23 | -143683.8799 | 660432.3093 | 46779.3484 | 2389086.7702
24 | -143683.8799 | 660432.3093 | 44551.7604 | 2275320.7336
25 | -143683.8799 | 660432.3093 | 42430.248 | 2166972.1272
26 | -143683.8799 | 660432.3093 | 40409.76 | 2063782.9783
27 | -143683.8799 | 660432.3093 | 38485.4857 | 1965507.5984
28 | -143683.8799 | 660432.3093 | 36652.8435 | 1871911.9984
29 | -143683.8799 | 660432.3093 | 34907.47 | 1782773.3318
30 | -143683.8799 | 660432.3093 | 33245.2095 | 1697879.3637
ANNO | FLUSSO | SOMMA FLUSSI | SOMMA B | SOMMA C
0 | -2738754.9529 | -2738754.9529 | 0 | 2738754.9529
1 | 492141.3613 | -2246613.5916 | 628983.1517 | 136841.7903
2 | 468706.0584 | -1777907.5332 | 599031.573 | 130325.5146
3 | 446386.7223 | -1331520.8109 | 570506.26 | 124119.5377
4 | 425130.2117 | -906390.5992 | 543339.2953 | 118209.0836
5 | 404885.9159 | -501504.6832 | 517465.9955 | 112580.0796
6 | 385605.6342 | -115899.049 | 492824.7576 | 107219.1234
7 | 367243.4612 | 251344.4121 | 469356.912 | 102113.4509
8 | 349755.6773 | 601100.0894 | 447006.5829 | 97250.9056
9 | 333100.645 | 934200.7345 | 425720.5551 | 92619.9101
10 | 317238.7096 | 1251439.444 | 405448.1477 | 88209.4382
11 | 302132.1043 | 1553571.5484 | 386141.0931 | 84008.9887
12 | 287744.8613 | 1841316.4096 | 367753.422 | 80008.5607
13 | 274042.725 | 2115359.1347 | 350241.3543 | 76198.6292
14 | 260993.0715 | 2376352.2061 | 333563.1945 | 72570.1231
15 | 248564.83 | 2624917.0361 | 317679.2329 | 69114.4029
16 | 236728.4095 | 2861645.4456 | 302551.6504 | 65823.2409
17 | 225455.6281 | 3087101.0737 | 288144.4289 | 62688.8008
18 | 214719.6458 | 3301820.7194 | 274423.2656 | 59703.6199
19 | 204494.9008 | 3506315.6202 | 261355.4911 | 56860.5903
20 | 194757.0483 | 3701072.6685 | 248909.9915 | 54152.9432
21 | 185482.9032 | 3886555.5717 | 237057.1348 | 51574.2316
22 | 176650.384 | 4063205.9557 | 225768.6998 | 49118.3158
23 | 168238.4609 | 4231444.4166 | 215017.8093 | 46779.3484
24 | 160227.1056 | 4391671.5223 | 204778.866 | 44551.7604
25 | 152597.2435 | 4544268.7657 | 195027.4914 | 42430.248
26 | 145330.7081 | 4689599.4738 | 185740.468 | 40409.76
27 | 138410.1982 | 4828009.672 | 176895.6839 | 38485.4857
28 | 131819.2363 | 4959828.9083 | 168472.0799 | 36652.8435
29 | 125542.1299 | 5085371.0382 | 160449.5999 | 34907.47
30 | 119563.9332 | 5204934.9714 | 152809.1427 | 33245.2095
VALORE ATTUALE NETTO VAN |  |  |  | 5204934.9714 |  | FLUSSO X | 0
[6 empty] | BEFORE | -115899.049 | 6
INDICE DI RENDIMENTO RATEIZZATO IRA |  |  |  | 1.9005 |  | AFTER | 251344.4121 | 7
6.3156
PERIODO DI PAREGGIO RATEIZZATO PPA |  |  |  | 6.3156 |  | [anni]
TEMPO DI RITORNO INVESTIMENTO TR |  |  |  | 5.3 |  | [anni]
RAPPORTO BENEFICI COSTI RBC |  |  |  | 2.052
LEVELIZED COST OF ENERGY LCOE |  |  |  | 0.043859 |  | [€/kWh]